## 工作表1
儲槽設備
項目編號 | 檢查項目 | 標準值下限 | 標準值上限 | 單位 | 週期 | 備註
1-1 | 儲槽本體-表面無銹蝕、保溫材(油漆)無脫落 |  |  |  | 每月
1-2 | 儲槽本體-儲槽編號標示須清晰、無缺損。 |  |  |  | 每月
1-3 | 儲槽本體-無變形、無裂痕。 |  |  |  | 每月
1-4 | 儲槽本體-焊道無洩漏。 |  |  |  | 每月
1-5 | 儲槽本體-槽底外緣無滲漏。 |  |  |  | 每月
1-6 | 儲槽本體-保溫外覆材無損壞。 |  |  |  | 每月
2-1 | 防蒸發氣化溢散設備-氮封或密封系統：壓力及流量正常 |  |  |  | 每月
2-2 | 防蒸發氣化溢散設備-外浮頂儲槽密封圈系統：無破損。 |  |  |  | 每月
2-3 | 防蒸發氣化溢散設備-冷凍(卻)水入口：無濾網堵塞，水壓、水量足夠。 |  |  |  | 每月
2-4 | 防蒸發氣化溢散設備-呼吸閥：無損壞、無銹蝕。 |  |  |  | 每月
2-5 | 防蒸發氣化溢散設備-冷凝回收系統：回收操作正常，無異味、冷卻水入口網無堵住。 |  |  |  | 每月
2-6 | 防蒸發氣化溢散設備-槽頂通氣管:無損壞、無銹蝕。 |  |  |  | 每月
3-1 | 防止火花、靜電防護措施-接地線：無鬆脫、無斷裂、點數無不足、接地端子為鋼質及無破損。 |  |  |  | 每月
3-2 | 防止火花、靜電防護措施-跨接線：無鬆脫、無斷裂、點數無不足、接地端子為鋼質及無破損。 |  |  |  | 每月
3-3 | 防止火花、靜電防護措施-電氣防爆裝置：防爆箱螺栓有全鎖，箱體外觀正常(無破損、無銹蝕、無隙縫)，箱體的接線預留孔須有防護塞並確實密封。 |  |  |  | 每月
3-4 | 防止火花、靜電防護措施-防止回火裝置：無損壞、無銹蝕。 |  |  |  | 每月
3-5 | 防止火花、靜電防護措施-火焰捕捉器：無破損、無阻塞、無喪失功能。 |  |  |  | 每月
4-1 | 洩漏防止設施-氣體洩漏檢知器：無銹蝕、無阻塞、防爆設施無損毀。 |  |  |  | 每月
4-2 | 洩漏防止設施-液位計：無損壞，顯示功能正常。 |  |  |  | 每月
4-3 | 洩漏防止設施-地面或排水溝無損壞。 |  |  |  | 每月
4-4 | 洩漏防止設施-儲槽四周的地坪上或環溝內，無洩漏情形發生。 |  |  |  | 每月
4-5 | 洩漏防止設施-室內儲槽緊急止漏處理工具及緊急吸收處理裝置已設或處理功能良好 |  |  |  | 每月
5-1 | 防溢堤排(廢)水處理系統-防液堤無裂縫、無缺損、無缺口、無孔洞、牆面無鋼筋銹水垂痕、無鋼筋外露。 |  |  |  | 每月
5-2 | 防溢堤排(廢)水處理系統-排水閥：標示需清楚。 |  |  |  | 每月
5-3 | 防溢堤排(廢)水處理系統-集水坑、油水分離池：集水坑無積油、無雜物、無崩陷、無阻塞等。 |  |  |  | 每月
5-4 | 防溢堤排(廢)水處理系統-排(廢)水處理系統：殘液廢水須送廢水處理場處理。 |  |  |  | 每月
5-5 | 防溢堤排(廢)水處理系統-室外儲槽容量在一千公秉以上所設置的排水設備:A.操作閥應設在防液堤之外部，操作閥平時應保持關閉狀態。B.其操作閥開關，應容易辨別、無拆除、無損壞。 |  |  |  | 每月
5-6 | 防溢堤排(廢)水處理系統-防液堤周圍道路寬度須足夠。另室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品(易燃液體及可燃液體)者，其道路寬度不得小於6公尺，但防液堤內部儲槽若有（1）防液堤內部儲槽之容量均在二百公秉以下、（2）防液堤內部儲槽儲存物之閃火點均在攝氏二百度以上及(3)周圍設置道路確有困難之一，且設有足供消防車輛迴車用之場地者，其設置之道路得為二面以上。 |  |  |  | 每月
5-7 | 防溢堤排(廢)水處理系統-防液堤內無放置雜物。 |  |  |  | 每月
6-1 | 超壓防爆裝置-安全閥：無洩漏、前置閥全開、排放口未面對設備/人員/操作平台或排放口高度須超過2M。 |  |  |  | 每月
6-2 | 超壓防爆裝置-安全閥：排放口與火(熱)源安全間距足夠。確認定期委外作性能測試。 |  |  |  | 每月
6-3 | 超壓防爆裝置-破裂板：無阻塞、無腐蝕，設置壓力錶，安全閥前置閥設破裂板。 |  |  |  | 每月
6-4 | 超壓防爆裝置-緊急排放閥(釋壓閥)：閥蓋插梢無鬆脫、無卡死(若有油封型釋壓閥，油封液位應低於警戒值)。 |  |  |  | 每月
6-5 | 超壓防爆裝置-緊急遮斷閥、超流(逆止)閥：閥體無銹蝕。 |  |  |  | 每月
7-1 | 管路、法蘭設施-管線：無銹蝕、無洩漏、管末端須盲封或管帽固定良好。 |  |  |  | 每月
7-2 | 管路、法蘭設施-標示液體名稱及流向正確，保溫材（油漆）無脫落。 |  |  |  | 每月
7-3 | 管路、法蘭設施-法蘭：無銹蝕、無洩漏、螺栓須全鎖、螺栓鎖緊後其螺牙長度不足未露2～3牙、螺栓無不全。 |  |  |  | 每月
7-4 | 管路、法蘭設施-法蘭：跨接線無斷裂、閥須明確標示常開或常關。 |  |  |  | 每月
7-5 | 管路、法蘭設施-跨越管線用平台：人員無踏於管線上。 |  |  |  | 每月
7-6 | 管路、法蘭設施-撓性軟管：無傷痕、無脹大變形、無破孔洩漏情形，安裝無過度偏位。 |  |  |  | 每月
7-7 | 管路、法蘭設施-壓力錶功能正常、無損壞、無銹蝕，錶面清晰。 |  |  |  | 每月
8-1 | 附屬設備-操作平台設置格柵板。 |  |  |  | 每月
8-2 | 附屬設備-欄杆、護欄(板)、爬梯等無銹蝕、無鬆動、無傾斜、高度符合安全規定。 |  |  |  | 每月
8-3 | 附屬設備-緊急沖淋洗眼設備複合裝置：配件無銹蝕、沖淋水質無污濁、噴嘴無鬆脫。 |  |  |  | 每月
8-4 | 附屬設備-人孔蓋：無銹蝕、螺栓無不全、螺栓鎖緊後其螺牙長度不足未露2～3牙。 |  |  |  | 每月
8-5 | 附屬設備-端板、凸緣、旋塞：無變形、無膨凸、無洩漏。 |  |  |  | 每月
9-1 | 環境整理-消防保留空地範圍內，須無堆積物品、無設置設備、無設置任何設施。 |  |  |  | 每月
9-2 | 環境整理-無阻礙消防射水影響救災之物品。 |  |  |  | 每月
10-1 | 基礎座-槽區混凝土地坪無下陷、無隆起、無破裂，基礎座無明顯傾斜(基座與四周地坪間隙)。 |  |  |  | 每月
10-2 | 基礎座-槽底與基座間縫隙有防水處理、無積水、基礎螺栓無銹蝕。 |  |  |  | 每月
10-3 | 基礎座-儲槽底板外緣防漏層與槽體須緊密貼合，無裂縫、無損壞。 |  |  |  | 每月
10-4 | 基礎座-基礎座無毀損、無鋼筋外露、鋼筋無銹水垂痕。 |  |  |  | 每月
11-1 | 攪拌裝置-無異響、無銹蝕、無損傷、無洩漏、螺栓無鬆脫、無異常晃動或振動狀況。 |  |  |  | 每月
12-1 | 管支柱-管支撐無銹蝕，無龜裂或無長度不足。 |  |  |  | 每月
13-1 | 防火包覆-無龜裂、無脫落或高度無不足。 |  |  |  | 每月
13-2 | 防火包覆-管線內容物屬可燃、易爆、有毒者，其管支撐須施作防火包覆。 |  |  |  | 每月
14 | 緊急抑制系統-緊急抑制系統功能正常。 |  |  |  | 每月