## 工作表1
緊急沖淋設備
項目編號 | 檢查項目 | 標準值下限 | 標準值上限 | 單位 | 週期 | 備註
1-1 | 設置場所-腐蝕性化學設備公尺內須設有使用方便之緊急沖淋及洗眼設備。另刺激性及劇毒性得於適當地點設置。 |  |  |  | 每季
1-2 | 設置場所-設置場所前方1.5公尺內或通道需保持淨空。地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）。 |  |  |  | 每季
1-3 | 設置場所-「洗眼設備距離牆壁或障礙物至少15公分，沖淋設備至少40公分」。 |  |  |  | 每季
2-1 | 機體-無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動，各功能正常、無漏水。 |  |  |  | 每季
2-2 | 機體-緊急沖淋洗眼器本體及供水管路使用不銹鋼管及管件配設。 |  |  |  | 每季
3-1 | 水管-主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形。 |  |  |  | 每季
3-2 | 水管-控制裝置（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞。 |  |  |  | 每季
4-1 | 水源-確認水壓、水溫均適當。 |  |  |  | 每季
4-2 | 水源-確認水質無污濁情形。 |  |  |  | 每季
5-1 | 排水管-排水管保持順暢。沖淋排水須導引至製程溝或污水處理設施。 |  |  |  | 每季
6-1 | 標示-沖淋洗眼器本體外觀噴塗黃綠色螢光彩漆(規格代號PASSP82)且設置位置須有足夠的照明。 |  |  |  | 每季
6-2 | 標示-標示保持鮮明易見。 |  |  |  | 每季